Explosionsschutzdokument

(unter Berücksichtigung der Anforderungen

der BetrSichV und der GefStoffV)

Betreiber:

Thales Deutschland GmbH

Söflinger Str. 100

89077 Ulm

Anlage: Oberflächentechnik Chromatiererei Tauchstand Lösemittel

Raum: Chromatiererei, 02-E0-17

Erstellt durch:

Viktor Rempel Master of Engineering

------------------------------------------------------------------------------------
Rempel GmbH
Liststraße 1
89079 Ulm

| Revisionsstand: | Datum: | Bearbeiter: |
| --- | --- | --- |
| Dokumenterstellung | 27.01.2022 | Rempel |
| Überarbeitung | 08.09.2022 | Rempel |

Ex_Schutz_Tafel_Chromatiererei_171011.xls

# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3

A.	Angaben des Betriebsbereichs und Verantwortlichkeiten	4

B.	Betrachtete Anlage	5

C.	Rechtliche Grundlagen	5

D.	Mitgeltende Dokumente	7

E.	Begriffe	7

1 Anlagenbeschreibung / Verfahrensbeschreibung	8

2 Gefährdungsbeurteilung nach § 6 GefStoffV	9

3 Explosionsschutzkonzept und Umsetzung der Schutzmaßnahmen	10

3.1 Zoneneinteilung (gem. Anhang I GefStoffV „Nummer 1“) und Festlegung der  primären Explosionsschutzmaßnahmen zur Zonenvermeidung	10

3.2 Primäre Explosionsschutzmaßnahmen	11

3.3 Sekundäre Explosionsschutzmaßnahmen (Zündquellenvermeidung)	11

3.4 Mess-Steuer und Regeleinrichtungen für den Explosionsschutz	11

3.5 Konstruktive Explosionsschutzmaßnahmen	12

3.6 Maßnahmen im Brandfall	12

4 Zoneneinteilung	12

5. Arbeitsmittel	12

6. Organigramm/Verantwortlichkeiten	13

7 Prüfung der Explosionssicherheit	14

8 Wirksamkeitsprüfungen	14

9 Instandhaltung/Wartung	14

10	Einhaltung der Mindestanforderungen gem. Anhang I GefStoffV Nummer 1 Brand- und Explosionsgefährdungen	17

11 Kennzeichen und Gefahrenhinweise gem. ASR A1.3	19

12 Maßnahmenplan – geschlossen / noch offene Maßnahmen	19

# Angaben des Betriebsbereichs und Verantwortlichkeiten

Dieses Explosionsschutzdokument beschreibt das aus Explosionsgefährdungen abgeleitete Konzept und Schutzmaßnahmen für den Umgang mit entzündbaren Stoffen. Entzündbare Stoffe [Flammpunkt kleiner/gleich (≤) 60°C] oder Stoffe, bei denen eine Erwärmung bis zu ihrem Flammpunkt nicht auszuschließen ist.

Abbildung 1: Lageplan Thales Ulm

Dieses Explosionsschutzdokument gilt für

Thales Deutschland GmbH,

Anlage: Oberflächentechnik Chromatiererei Tauchstand Lösemittel

Raum: Chromatiererei,  02-E0-17

Die Verantwortung für diesen Bereich Anlage trägt der zuständige Kostenstellenleiter.

Er ist für die Umsetzung der festgelegten Maßnahmen im Betrieb und für den sicheren Zustand der Anlagentechnik (Wartung, Instandhaltung und Prüfungen) verantwortlich.

# Betrachtete Anlage

In dem vorliegenden Dokument wird der Tauchstand Lösemittel in der Oberflächentechnik Chomatiererei betrachtet.

Er umfasst den Bereich, bei dem aufgrund der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 (9) GefStoffV oder § 5 ArbSchG die Möglichkeit des Entstehens einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre besteht.

# Rechtliche Grundlagen

- Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung – GefStoffV) vom 26.11.2010, zuletzt geändert mit Artikel 1 der Verordnung vom 15. November 2016 (BGBl. I S 2549),

- Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV) vom 03. Februar 2015 - zuletzt geändert mit Artikel 2 der Verordnung vom 18. November 2016 (BGBl. Nr. 54 S 2555),

- Verschiedene Technische Regeln für Betriebssicherheit und Gefahrstoffe, insbesondere:

  - TRBS 1111 Gefährdungsbeurteilung und sicherheitstechnische Bewertung

  - TRBS 1112 und TRBS 1112-1 Explosionsgefährdungen bei und durch Instandhaltungs-arbeiten – Beurteilung und Schutzmaßnahmen

  - TRBS 1201 Allgemein und Teil 1 Prüfung von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen

  - TRBS 1203-1 Befähigte Personen – besondere Anforderungen - Explosionsgefährdung

  - TRGS 721 Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre (Teile 1 bis 4)

  - TRGS 722 Vermeidung oder Einschränkung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre

  - TRGS 723  Gefährliche explosionsfähige Gemische – Vermeidung der Entzündung gefährlicher explosionsfähiger Gemische

  - TRGS 724 Gefährliche explosionsfähige Gemische - Maßnahmen des konstruktiven Explosionsschutzes, welche die Auswirkung einer Explosion auf ein unbedenkliches Maß beschränken

  - TRGS 725 Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre – Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen im Rahmen von Explosionsschutzmaßnahmen

  - TRGS 727 Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen

  - TRBS 3145 Ortsbewegliche Druckbehälter – Füllen, Bereithalten, Entleeren, innerbetriebliche Beförderung

  - TRGS 509 Lagern von flüssigen und festen Gefahrstoffen in ortsfesten Behältern sowie Füll- und Entleerstellen für ortsbewegliche Behälter

  - TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern

  - TRGS 800 Brandschutzmaßnahmen

Des Weiteren werden folgende technische Standards verwendet:

- IEC / EN / VDE-Normen:

  - DIN EN 600 79 – 14 - Explosionsgefährdete Bereiche – Teil 14: Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen (Stand 2014-10)

  - DIN EN 600 79 – 17 - Explosionsgefährdete Bereiche – Teil 17: Prüfung und Instandhaltung elektrischer Anlagen (Stand 2014-10)

  - E/DIN EN 600 79-10 - Explosionsfähige Atmosphäre – Teil 10-1: Einteilung der Bereiche -Gasexplosionsgefährdete Bereiche (Stand 2009-10)

  - VDE 0170/0171 - Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche

- Berufsgenossenschaftliche Richtlinien

- DGUV R 113-001 - Explosionsschutz-Regeln

# Mitgeltende Dokumente

- Betriebsanweisungen

- Sicherheitsdatenblätter der eingesetzten leicht- und hochentzündbaren Stoffe

- Messprotokoll Anlagen-Absaugung

- Wartungsplan

# Begriffe

Dieses Kapitel enthält die für den Explosionsschutz bzw. für das Dokument notwendigen Begriffe und Definitionen (Quelle: Gefahrstoffverordnung – GefStoffV)

Ein explosionsfähiges Gemisch ist ein Gemisch aus brennbaren Gasen, Dämpfen, Nebeln oder aufgewirbelten Stäuben und Luft oder einem anderen Oxidationsmittel, das nach Wirksamwerden einer Zündquelle in einer sich selbsttätig fortpflanzenden Flammenausbreitung reagiert, sodass im Allgemeinen ein sprunghafter Temperatur- und Druckanstieg hervorgerufen wird.

Chemisch instabile Gase, die auch ohne ein Oxidationsmittel nach Wirksamwerden einer Zündquelle in einer sich selbsttätig fortpflanzenden Flammenausbreitung reagieren können, sodass ein sprunghafter Temperatur- und Druckanstieg hervorgerufen wird, stehen explosionsfähigen Gemischen nach Satz 10 gleich.

Ein gefährliches explosionsfähiges Gemisch ist ein explosionsfähiges Gemisch, das in solcher Menge auftritt, dass besondere Schutzmaßnahmen für die Aufrechterhaltung der Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten oder anderer Personen erforderlich werden.

Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre ist ein gefährliches explosionsfähiges Gemisch mit Luft als Oxidationsmittel unter atmosphärischen Bedingungen (Umgebungstemperatur von -20 °C bis +60 °C und Druck von 0,8 Bar bis 1,1 Bar).

Explosionsgefährdeter Bereich ist der Gefahrenbereich, in dem gefährliche explosionsfähige Atmosphäre auftreten kann.

Zone 0: ist ein Bereich, in dem gefährliche explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln ständig, über lange Zeiträume oder häufig vorhanden ist.

Zone 1: ist ein Bereich, in dem sich im Normalbetrieb gelegentlich eine gefährliche explosions-fähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln bilden kann.

Zone 2: ist ein Bereich, in dem im Normalbetrieb eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln normalerweise nicht auftritt, und wenn doch, dann nur selten und für kurze Zeit.

Reduzierungsstufe: Das erforderliche Maß an Sicherheit der Maßnahmen zur Vermeidung oder Einschränkung von gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre und der Zündquellenvermeidung

Klassifizierungsstufe: Grad der funktionalen Sicherheit einer Funktionseinheit. Für quantitative Beurteilungen charakterisiert die Klassifizierungsstufe die zulässige Ausfallwahrscheinlichkeit) für Sicherheitsfunktion

Bewährte Technik: Bewährte Technik liegt vor, wenn die grundlegenden und bewährten Sicherheitsprinzipien nach DIN EN ISO13849-2:2008 eingehalten werden.

Ex-Vorrichtungen: Eine Ex-Vorrichtung im Sinne dieser TRGS besteht aus einer oder mehreren Ex-Einrichtungen und erforderlichenfalls deren Überwachung. Ex-Vorrichtungen können MSR-Einrichtungen beinhalten.

Ex-Einrichtungen: Explosionsschutzeinrichtungen (Ex-Einrichtungen) führen die in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Sicherheitsfunktionen zum Explosionsschutz aus. Sie werden durch technische Maßnahmen nach den Technischen Regeln für Gefahrstoffe erreicht, die ggf. durch organisatorische Maßnahmen ergänzt werden können. Sie dienen

1. zur Reduzierung der Eintrittswahrscheinlichkeit gefährlicher explosionsfähiger Gemische,

2. zur Reduzierung der Wahrscheinlichkeit für das Wirksamwerden von Zündquellen oder

3. zur Verringerung der Auswirkungen einer Explosion auf ein unbedenkliches Maß.

Überwachung: Eine Überwachung dient dazu, den Ausfall der Sicherheitsfunktion der Ex-Einrichtung rechtzeitig zu erkennen und den Prozess durch Einleitung wirksamer technischer oder organisatorischer Maßnahmen innerhalb der Prozessfehlertoleranzzeit (PFT) in den sicheren Zustand zurück zu führen.

Stoffdaten und Eigenschaften

An dieser Stelle werden die Stoffdaten der eingesetzten Stoffe aufgeführt. Die Stoffdaten sind in den vorhandenen Sicherheitsdatenblättern oder aus der Stoffdatenbank Gestis entnommen worden. Bei einer Änderung der Stoffdaten ist das Explosionsschutzdokument zu aktualisieren. Im Tauchstand Lösemittel werden folgende Stoffe verwendet:

| Stoffbezeichnung | Dichte g/cm3 | Zündtemperatur °C | Zündbereich % | Flammpunkt °C | Explosionsgruppe | Zündenergie mJ | Explosionsdruck bar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ethanol | 0,79 | 400 | 3,1UEG – 27,7 OEG | 12 | IIB | k.A. | 8,4 |

# 1 Anlagenbeschreibung / Verfahrensbeschreibung

Die Anlage dient zur Reinigung und/oder Trocknung der Oberflächen von Teilen mit Lösemitteln. Sie ist aus nicht brennbarem Material hergestellt. Der Tauchstand besteht aus einer Edelstahlwanne, die mit Lösemittel gefüllt ist und einem Abzug mit einer Absaugung steht. Die Edelstahlwanne stehen über einer Edelstahlwanne innerhalb eines Laborabzuges, die als Auffangwanne dient und das gesamte Volumen aufnehmen kann. Die Edelstahlwanne ist mit geerdetem Deckeln versehen, der nur während des Tauchvorgangs offen ist. Die Mitarbeiter tauchen die Werkstücke manuell in das Behandlungsbecken ein. Anschließend werden die Werkstücke im Heißluft Ofen getrocknet. Der Heißluft Ofen ist nicht Bestandteil der Bewertung. Die Edelstahlwanne hat ein Volumen von ca.  150Litern. Die Reinigung wird täglich durch die Mitarbeiter durchgeführt. Der Abzug hat eine nach außen geführte ex-geschützte Absaugung. Das in der Edelstahwanne befindliche Lösemittel wird regelmäßig durch die Mitarbeiter getauscht. Dazu werden Vorratsbehälter mit frischem Ethanol und Isopropanol aus dem Lösemittellager geholt. Verbrauchtes Lösemittel wird über einen Altlösemittelsammelbehälter in das Lösemittellager zurückgebracht. Im Raum werden keine Lösemittel gelagert. Die Verarbeitungstemperatur liegt oberhalb von den Flammpunkten der eingesetzten Lösemittel.

# 2 Gefährdungsbeurteilung nach § 6 GefStoffV

Entsprechend § 6 (8) GefStoffV ist eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen und Folgendes anzugeben:

| Anforderung | Einschätzung | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| Bestehen Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen? | Ja | Das Eintauchen der Werkstücke, das Befüllen und Entleeren der Behandlungsbehälter stellt eine potenzielle Gefährdung dar. |
| Besteht die Möglichkeit der Substitution der Gefahrstoffe? | Nein | Das Trocknen / Reinigen kann nur mit den ausgewählten Lösemitteln erfolgen. |
| Schutzmaßnahmen? | Siehe Kapitel Schutzmaßnahmen |  |
| Begründung, wenn von bekanntgegebenen Regeln abgewichen wird? | Nichtzutreffend |  |

| Normalbetrieb |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ist ein Ausfall der primären Ex-Maßnahme möglich? |  |  |  |
| Betriebsmittel / Anlagenkomponente | Ja | Nein | Getroffene Maßnahme |
| Gesamtanlage |  | x | Es handelt sich um einen manuellen Prozess. |
| Abluftanlage | x |  | Die Abluftanlage wird über den Differenzdruck überwacht und ex-geschützt aufgeführt. |
| Behandlungsbecken |  | x | Das Behandlungsbecken und der Deckel sind geerdet. Das Behandlungsbecken ist mit einem Deckeln abgedeckt und wird nur für den Reinigungsprozess geöffnet. |
| Vorhersehbare Störungen |  |  |  |
| Ausfall der Anlagenteile |  |  |  |
| Ist das Wirksamwerden einer Zündquelle möglich? |  |  |  |
| Betriebsmittel / Anlagenkomponente | Ja | Nein | Getroffene Maßnahme |
| Betriebsmittel Beleuchtung der Kabine Abluftanlage | x |  | nicht ex-geschützte Beleuchtung im Abzug ex-geschütze Abluftanlage |
| An- / Abfahrvorgänge |  |  |  |
| Betriebsmittel / Anlagenkomponente | Ja | Nein | Getroffene Maßnahme |
| Einschalten der Abluft | X |  | Vor Beginn der Arbeiten wird die Absaugung auf Funktion durch das geschulte Personal geprüft. Sollte die Absaugung nicht funktionieren, erfolgt kein Arbeiten. Die Tauchbecken sind geschlossen. |
| Fehlbedienung einschließlich Wartung / Instandhaltung |  |  |  |
| Betriebsmittel / Anlagenkomponente | Ja | Nein | Getroffene Maßnahme |
| Instandhaltung/Wartung | X |  | Die Wartung und Instandhaltung erfolgt nur bei Nichtbetrieb der Anlage und abgedecktem Behandlungsbecken. Vor den Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten wird eine Ex-Messung durchgeführt und das Wartungspersonal wird entsprechend eingewiesen. Instandhaltung siehe Kapitel 6 |
| Personal | X |  | Schulung / Einweisung siehe Kapitel 6 |
| Ausfall der Energie |  |  |  |
| Betriebsmittel / Anlagenkomponente | Ja | Nein | Getroffene Maßnahmen |
| Abluftanlage | X |  | Die Abluftanlage ist überwacht, zusätzlich zu der Anlagenabsaugung wird der Raum be- und entlüftet. Die Raumabsaugung ist nicht ex-geschützt. Der Behandlungsprozess ist nur bei laufender Absaugung gestattet. Die Absaugung ist mit einer Windfahne und einer Differenzdruckmessung überwacht, ein Ausfall oder zu geringe Abluftleistung führt zu einem optischen und akustischen Alarm. |
| Beizen | x |  | Prozess ist manuell und wird durch geschultes Personal durchgeführt. |

# 3 Explosionsschutzkonzept und Umsetzung der Schutzmaßnahmen

## 3.1 Zoneneinteilung (gem. Anhang I GefStoffV „Nummer 1“) und Festlegung der 
primären Explosionsschutzmaßnahmen zur Zonenvermeidung

Durch die Verwendung von Lösemitteln besteht eine potenzielle Explosionsgefährdung.

Um dieses Risiko zu vermeiden bzw. zu minimieren, sind verschiedene Schutzmaßnahmen vorgesehen:

1. Permanente Absaugung der Kabine mit Überwachung des Luftstroms minimiert oder vermeidet die Bildung eines explosionsfähigen Gemisches.

2. Explosionsgeschützte Ausführung der Kabinenabsaugung.
3. Erdung aller metallischen Bauteile vermeidet die Zündung von Gemischen.

Im Fall einer Störung z.B. durch Ausfall der Absaugung gilt das gesamte von der Kabine umschlossene Volumen inklusive Abzugsrohr als Zone 2. In diesem Fall erfolgt ein Alarm, die Mitarbeiter stellen dann die Arbeiten ein und verlassen den Raum.

## 3.2 Primäre Explosionsschutzmaßnahmen

Der primäre Explosionsschutz dient der Verhinderung der Bildung gefährlicher explosionsfähiger Gemische. Aus Verfahrenstechnischen Gründen kann auf den Einsatz von explosionsfähigen Stoffen nicht verzichtet werden. Die Bewertung im Normalbetrieb und bei vorhersehbaren Störungen findet sich unter der Überschrift 2 in diesem Dokument.

## 3.3 Sekundäre Explosionsschutzmaßnahmen (Zündquellenvermeidung)

| Mögliche Zündquellen | Bewertung |
| --- | --- |
| Heiße Oberflächen | Nicht vorhanden. |
| Flammen, heiße Gase und Partikel | Nicht vorhanden |
| Mechanisch erzeugte Funken | Nicht vorhanden |
| Sichtbar elektrische Funken | Nicht vorhanden |
| Elektrische Anlagen | Die elektrische Installation ist in normaler, d.h. nicht explosionsgeschützter Bauweise ausgeführt, |
| Elektrische Ausgleichströme, Kathodischer Korrosionsschutz | Nicht vorhanden |
| Statische Elektrizität | Einbauten und Betriebsmittel sind in die Erdungsmaßnahmen (Potentialausgleich) einbezogen. Die Erdung in Form eines Potentialausgleichs ist technisch einwandfrei über eine Sammelschiene ausgeführt. Innerhalb des geerdeten Tauchstandes mit Behandlungsbecken und der Deckel ist mit einer Erdung versehen |
| Blitzschlag | Blitzschutz am Gebäude |
| Elektromagnetische Felder (Frequenz 9 × 10[3] Hz bis x 10[11] Hz | Nicht vorhanden |
| Elektromagnetische Strahlung (Frequenz 3 × 10[11] Hz bis 3 × 10[15] Hz | Nicht vorhanden |
| Ionisierende Strahlung | Nicht vorhanden |
| Ultraschall | Nicht vorhanden |
| Adiabatische Kompression, Stoßwellen, strömende Gase | Nicht vorhanden |
| Chemische Reaktionen | Nicht vorhanden |

Um der Zündung einer explosionsfähigen Atmosphäre entgegenzuwirken, müssen alle wirksamen Zündquellen in Bereichen, in denen mit einer g. e. A. zu rechnen ist, vermieden werden. Solche Zündquellen stellen im Wesentlichen die verwendeten Arbeitsmittel dar.

## 3.4 Mess-Steuer und Regeleinrichtungen für den Explosionsschutz

Die Abschaltfunktion der Raum-Abluftanlage ist „hartverdrahtet“ in „bewährter Technik“ (Ruhestromprinzip: Drucksensor, Sicherheitsrelais, Hupe) ausgeführt und entspricht der Klassifizierungsstufe 1 gemäß TRGS 725

## 3.5 Konstruktive Explosionsschutzmaßnahmen

Keine vorhanden.

## 3.6 Maßnahmen im Brandfall

Es existiert eine Brandschutzordnung.

Der Raum ist mit Detektoren der Brandmeldeanlage ausgestattet, deren Signal über die Gefahrenmeldeanlage in der ständig besetzten Werkschutzzentrale und direkt bei der Feuerwehr auflauft.

Im Flurbereich vor der Chromatiererei sind an entsprechend gekennzeichneten Stellen Handfeuerlöscher deponiert.

# 4 Zoneneinteilung

Für die geplanten Bereiche wurde eine Zoneneinteilung vorgenommen, daraus resultieren teilweise die Brandschutzanforderungen an das Objekt.

|  | Auftreten explosionsfähiger Staub /Luft-Gemische im Inneren |  |  | Quelle (DGUV R 113-001) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Anlagenteil | Zone | Bemerkungen/Schutzmaßnahmen | Bezug |
| 1 | Im Raum | Keine | Räumliche Begrenzung der Arbeiten auf die Kabine | n.A. |
| 2 | Oberhalb der Behälter | Zone 0 | Die Behälter sind abgedeckt und werden nur für die Dauer der Arbeiten geöffnet. | 2.2 d) |
| 3 | Am Beckenrand | Zone 1 | im Radius von 50 cm | 2.2 d) |
| 4 | Im Abzug | Zone 2 | im Radius von 50 cm im Anschluss an die Zone 1 | 2.2 d) |
| 5 | In der Absaugung | Keine Zone | Die Absaugung ist über eine Windfahne und Differenzdruckmessung überwacht. Beim Abfall der Strömungsgeschwindigkeit und beim Ausfall der Absaugung wird ein Alarm ausgelöst. | n.A. |

# 5. Arbeitsmittel

Alle Arbeitsmittel, die in den Zonenbereichen zum Einsatz kommen für die Bereiche geeignet sind. (Nachweis der Eignung der Arbeitsmittel Anhang der Konformitätserklärung des Herstellers gemäß ATEX 95 bzw. 11 Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (11. GPSGV), BetrSichV oder alternativ ein gleichwertiger Nachweis, beispielsweise im Rahmen einer Zündquellenanalyse.

Durch die o. g. Schutzmaßnahmen wird die Zoneneinteilung verhindert. Die Arbeitsmittelhaben die Funktion die Anlage im Störfall kontrolliert herunterzufahren.

| Arbeitsmittel / Gerät | Hersteller/Kennzeichnung | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Tauchstand/Chromatiererei | Fa. ASYS, 5104-198.10 | Innerhalb der Zoneneinteilung keine |

# 6. Organigramm/Verantwortlichkeiten

| Aufgabenbereich | Verantwortlicher | Getroffene Maßnahme siehe Dokument |
| --- | --- | --- |
| Instandhaltung / Wartung | Kostenstellenleiter | Siehe Kataster prüfpflichtige Anlagen |
| Störungen | Kostenstellenleiter | Zusätzlich Rückgriff auf Fachfirma |
| Alarm z.B. Brand / Explosion | Kostenstellenleiter | Siehe BSO |
| Explosionsgefährdete Bereiche | Kostenstellenleiter | Siehe Betriebsanweisungen |
| Einweisung neuer MA | Kostenstellenleiter | Siehe Betriebsanweisungen |
| Einweisung und Koordination von Fremdfirmen | Kostenstellenleiter | Formblatt: Fremdfirmen |
| Schulungsmaßnahmen und Weiterbildung | Kostenstellenleiter | Unterweisungen geregelt. |
| Erste Hilfe Einrichtungen/ Ersthelfer | Siehe Aushang |  |
| Sicherheitsübungen Brandschutz / Evakuierungen | Kostenstellenleiter | BSO geregelt |

# 7 Prüfung der Explosionssicherheit

Für die o.g. Bereiche sind Prüfungen nach Betriebssicherheitsverordnung erforderlich. Für die Organisation der Prüfungen ist der Abteilungsleiter zuständig. Der ordnungsgemäße Zustand aller Arbeitsmittel ist regelmäßig von einer befähigten Person zu überprüfen.

| Technische Schutzmaßnahme | Prüfungsgrundlage | Frist / Monate | ZÜS oder zPbP | erforderlich? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Prüfung | Prüfungen vor Inbetriebnahme nach BetrSichV, Anhang 2, Abschnitt 3, Nr. 4.1 | Vor Inbetriebnahme | zPbP 3.3 | erledigt |
| - Prüfung | Prüfungen vor Inbetriebnahme nach BetrSichV, Anhang 2, Abschnitt 3, Nr. 5.1 | 72 | zPbP 3.3 | Ja |
| - Prüfung | Prüfungen vor Inbetriebnahme nach BetrSichV, Anhang 2, Abschnitt 3, Nr. 5.2 | 36 | zPbP 3.1 | ja |
| - Prüfung | Prüfungen vor Inbetriebnahme nach BetrSichV, Anhang 2, Abschnitt 3, Nr. 5.3 | 12 | zPbP 3.1 | ja |

# 8 Wirksamkeitsprüfungen

Alle 3 Jahre erfolgt zusätzlich eine Prüfung durch den Bereich HSE mit dem Ziel auf Änderungen, neue Erkenntnisse oder eine geänderte Gesetzeslage reagieren zu können. Außerdem soll damit nach § 6 (9) GefStoffV die Gefährdungsbeurteilung überprüft und aktualisiert werden.

Ebenso sollen mit diesen Prüfungen zwischenzeitliche Wirksamkeitsprüfungen nach

- § 4 (5) BetrSichV und

- § 6 (9) GefStoffV

auf Einhaltung der hier festgelegten technischen und organisatorischen Explosionsschutzmaßnahmen erfolgen.

Bei Bedarf werden technische oder organisatorische Maßnahmen daraus abgeleitet.

# 9 Instandhaltung/Wartung

Die Maßnahmen für die Prüfungen und Instandhaltung sind detailliert in Wartungsplänen (z.B. auch für Absaugung, Feuerlöscher) dokumentiert.

Der Kostenstellenleiter ist für die sachgerechte Instandhaltung (Wartung, Inspektion und Instandsetzung) und Prüfung der Anlagen verantwortlich.

Der Bereich HSE

- wertet die Anlagendokumentationen bzgl. Wartungen und Prüfungen der Neuanlagen bzw. Altanlagen aus,

- führt eine Prüffristermittlung nach TRBS 1111 durch,

- legt Art, Inhalt und Umfang der erforderlichen Prüfungen nach § 3 BetrSichV bzw. TRBS 1201 Teil 1 sowie die Qualifikation der befähigten Person fest und

- überführt die Ergebnisse in Wartungspläne.

Er wertet die Dokumentation bezüglich des Betriebes aus und überführt Inhalte in die erforderlichen Arbeits- bzw. Betriebsanweisungen.

Maßnahmen zur Reduzierung von Gefährdungen bei Instandhaltungsarbeiten

Für Details wird auf die TRBS 1112 und TRBS 1112-1 verwiesen.

### Einkauf, Neuerrichtung und Änderungen der Prozesse und Verfahren

Bei Neubeschaffungen, Umbauten, dem Einsatz neuer Stoffe u.ä. müssen die hier getroffenen Randbedingungen eingehalten und die notwendigen Prüfungen durchgeführt werden.

Bei Veränderungen der Anlagen oder der Arbeitsverfahren ist dieses Explosionsschutzdokument auf Gültigkeit oder der Notwendigkeit einer Anpassung durch den Bereich HSE zu überprüfen. Außerdem ist dann eine Prüfung entsprechend der BetrSichV und GefStoffV erforderlich.

### Koordination von verschiedenen Arbeitgebern nach §15 GefStoffV und §13 BetrSichV

Die Koordination von Fremdfirmen nach Arbeitsschutzgesetz wird durch den Betreiber geregelt.

Folgende Festlegungen sind umgesetzt:

- Fremdfirmen mit Tätigkeiten mit Gefahrstoffen besitzen die Fachkenntnisse und Erfahrungen die für diese Tätigkeiten erforderlich sind. Die Fremdfirmen werden über Gefahrenquellen und spezifische Verhaltensregeln informiert.

- Die Schutzmaßnahmen werden mit den Fremdfirmen abgestimmt und dokumentiert.

- Ein Koordinator ist erforderlich.

- Ein Freigabesystem für gefährliche Arbeiten ist eingeführt (u.a. für Heißarbeiten und In- standhaltungsarbeiten in Ex-Bereichen). Für solche Arbeiten wird eine auf den Einzelfall bezogene Arbeitserlaubnis ausgestellt, in der die Schutzmaßnahmen festgelegt werden. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Brandschutzbeauftragten sind alle derartigen Arbeiten in diesem Raum verboten.

### Betriebsanweisungen

Alle relevanten Betriebsanweisungen müssen vor Ort bzw. für die Mitarbeiter einsehbar bzw. verfügbar sein.

### Schulung und Unterweisungen

Die Beschäftigten werden anhand der Betriebsanweisung und des Explosionsschutzdokuments über auftretende Gefahren sowie über die Maßnahmen zu ihrer Abwendung speziell auch der unter Punkt 6 definierten Maßnahmen vor Beginn der Tätigkeit und danach einmal jährlich unterwiesen. Spezielle Unterweisung der Mitarbeiter bezogen auf den Prozessablauf.

| Thema der Schulung | Intervall | Mitarbeiter | Verantwortlicher |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsschutzunterweisung | jährlich | Alle betroffenen Mitarbeiter | Vorgesetzten |
| Verhalten im Brandfall | jährlich | Alle betroffenen Mitarbeiter | s.o. |
| Unterweisung MA (Sicherheitseinrichtungen, Betriebsanweisung etc.) | jährlich | Alle betroffenen Mitarbeiter | s.o. |

# Einhaltung der Mindestanforderungen gem. Anhang I GefStoffV Nummer 1 Brand- und Explosionsgefährdungen

| Mindestanforderungen | Nicht erforderlich | Erfüllt? | Nicht erfüllt? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 (1) Entsprechen die organisatorischen und technischen Schutzmaßnahmen dem Stand der Technik? |  | x |  |
| 1.2 (2) Sind die Mengen an Gefahrstoffen so gering wie möglich? |  | X |  |
| 1.2 (3) Sind Maßnahmen gegen unbeabsichtigtes Freisetzen getroffen worden? - Rückhaltung von Gefahrstoffen in Arbeitsmitteln und Anlagen Gefährliche Zustände werden vermieden. - Gefahrstoffströme können von einem schnell und ungehindert erreichbaren Ort aus durch Stillsetzen der Förderung unterbrochen werden. - Gefährliche Vermischungen von Gefahrstoffen werden vermieden - Gefahrstoffströme müssen automatisch begrenzt bzw. unterbrochen werden, wenn erforderlich |  | x x x x x |  |
| 1.2 (4) Freiwerdende Gefahrstoffe werden an der Entstehungsstelle gefahrlos beseitigt. |  | x |  |
| 1.3 (1) Arbeitsbereiche mit Brand- oder Explosionsgefährdungen sind 1. Flucht- und Rettungswegen sowie Ausgängen in ausreichender Zahl so gestaltet, dass 2. Übertragung von Bränden und Explosionen sowie die Auswirkungen von Bränden und Explosionen auf benachbarte Bereiche vermieden werden, 3. Ausreichenden Feuerlöscheinrichtungen vorhanden, gekennzeichnet, leicht zugänglich und leicht zu handhaben sind, 4. Angriffswegen zur Brandbekämpfung sind so angelegt und gekennzeichnet sind, dass sie mit Lösch- und Arbeitsgeräten schnell und ungehindert zu erreichen sind. |  | x |  |
| 1.3 (2) Sind brand- und explosionsgefährdete Bereiche gekennzeichnet? |  | x |  |
| 1.3 (3) Personen können im Gefahrenfall rechtzeitig, angemessen, leicht wahrnehmbar und unmissverständlich gewarnt werden. |  | x |  |
| 1.3 (4) Soweit erforderlich 1. muss bei Energieausfall die Geräte und Schutzsysteme unabhängig vom übrigen Betriebssystem in einem sicheren Betriebszustand zu halten, 2. müssen im Automatikbetrieb laufende Geräte und Schutzsysteme unter sicheren Bedingungen von Hand abgeschaltet werden können und 3. müssen gespeicherte Energien beim Betätigen der Notabschalteinrichtungen so schnell und sicher wie möglich abgebaut oder isoliert werden. |  | x x x |  |

| 1.4 (1) Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, die zu Brand- oder Explosionsgefährdungen führen können, werden nur zuverlässigen, mit den Tätigkeiten, den dabei auftretenden Gefährdungen und den erforderlichen Schutzmaßnahmen vertrauten und entsprechend unterwiesenen Beschäftigten übertragen. |  | x |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4 (2) Bei besonders gefährlichen Tätigkeiten ist ein Arbeitsfreigabesystem mit besonderen schriftlichen Anweisungen des Arbeitgebers anzuwenden. |  | x |  |
| 1.4 (2) Bei Bedarf ist eine Aufsichtsführung für Tätigkeiten mit besonderen Gefährdungen vorzusehen. | x |  |  |
| 1.5 (1) Lagerung von Gefahrstoffen nur an geeigneten Orten und Einrichtungen |  | x |  |
| 1.5 (2) Gefahrstoffe in Arbeitsräumen nur in besonderen Einrichtungen | x |  |  |
| 1.5 (3) Das Zusammenlagerungsverbot ist beachtet. |  | x |  |
| 1.5 (4) Bereiche in denen brennbare Gefahrstoffe gelagert werden, sind gekennzeichnet. |  | x |  |
| 1.5 (5) Sind Schutzabstände (zwischen Lagerorten und zu schützenden Personen) und Sicherheitsabstände (zum Schutz gegen gefährliche Einwirkungen) eingehalten? |  | x |  |
| 1.6 Sind Arbeitsbereiche, in denen gefährliche explosionsfähige Atmosphäre auftreten kann an den Zugängen gekennzeichnet? |  | x |  |
| 1.7 Sind Zoneneinteilungen der explosionsgefährdeten Bereiche vorgenommen worden? |  | x |  |
| 1.8 (1) Arbeitsmittel einschließlich Anlagen und Geräten, Schutzsystemen und den dazugehörigen Verbindungsvorrichtungen dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn aus der Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung hervorgeht, dass sie in explosionsgefährdeten Bereichen sicher verwendet werden können. |  | x |  |
| 1.8 (2 und 3) Sind Geräte entsprechend ATEX (Rl 2014/34/EU) eingesetzt? |  | x |  |
| 1.8 (4) Für Bereiche mit Explosionsgefährdungen, sind spezielle Maßnahmen festzulegen und durchzuführen. Dies gilt insbesondere für: 1. zeitlich und örtlich begrenzte Tätigkeiten, bei denen nur für die Dauer dieser Tätigkeiten mit dem Auftreten gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre gerechnet werden muss, 2. An- und Abfahrprozesse in Anlagen, die nur sehr selten oder ausnahmsweise durchgeführt werden müssen und 3. Errichtungs- oder Instandhaltungsarbeiten. |  | x |  |

Die obenstehende Tabelle wird vor der Inbetriebnahme ebenfalls betrachtet.

# 11 Kennzeichen und Gefahrenhinweise gem. ASR A1.3

Erforderliche Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung

| - Warnung vor einem Bereich, in dem explosionsfähige Atmosphären auftreten können |  |
| --- | --- |
| - Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten |  |
| - Zutritt für Unbefugte verboten |  |

# 12 Maßnahmenplan – geschlossen / noch offene Maßnahmen

| Maßnahmen | Umsetzung | Anmerkungen |
| --- | --- | --- |
| Gefährdungsbeurteilung liegt vor | 21.09.2011 | Erledigt |
| Ausbreitung von Lösemittel vermeiden. | Behälter abdecken nach Benutzung | Erledigt |
| Leckagen vermeiden | Behältnisse gegen Umkippen sichern, Leckagen sofort beseitigen | Erledigt |
| Unkontrollierte Emissionen vermeiden | Reinigen durch geringe Bewegungen im Becken, Kein Ausblasen der Bauteile, Abtropfen nur im abgesaugten Bereich. Großflächige Ablagen vermeiden. | Erledigt |
| Lösemittelmengen vor Ort begrenzen | Nur Tagesbedarf vor Ort, keine Lagerung und Vorratshaltung. | Erledigt |
| Auf Erdung der Metallteile achten, Elektrostatische Aufladung vermeiden | vorhanden | Erledigt |

ZÜS – Zugelassene Überwachungsstelle;  zPbP - zur Prüfung befähigte Person